## ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: |  |  |  | VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ. | [6 empty] | 187422.7246
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO |  | TABELA SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 |  | B.D.I (%)
|  |  |  | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL | Ref.Código | UNITÁRIO SEM BDI | 29%
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | TOTAL PARCIAL |  |  | 109841.178
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  | 2055.4086
1.1.1 | Locação da obra a trena | m | 120 | 7.1853 | 862.236 | SEDOP 010009 | 5.57 | 1.29
1.1.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. 2,00x1,20m. | m² | 2 | 225.8403 | 451.6806 | SEDOP 11340 | 175.07 | 1.29
1.1.3 | Limpeza do terreno | m² | 120 | 6.1791 | 741.492 | SEDOP 10008 | 4.79 | 1.29
1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: |  |  |  | 95245.4472
1.2.1 | Poço Tubular - prof.= 120m | und. | 1 | 95245.4472 | 95245.4472 | SEDOP 220497 | 73833.68 | 1.29
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE |  |  |  | 6957.2022
1.3.1 | Bomba Submersa 3 CV | und. | 1 | 4791.3051 | 4791.3051 | SEDOP 181478 | 3714.19 | 1.29
1.3.2 | Luva F°G° de 1 1/2" (IE) | und. | 12 | 16.4217 | 197.0604 | SEDOP 171044 | 12.73 | 1.29
1.3.3 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 2 | 116.6934 | 233.3868 | SINAPI 92894 | 90.46 | 1.29
1.3.4 | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) | und. | 1 | 180.471 | 180.471 | SEDOP 171263 | 139.9 | 1.29
1.3.5 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 3 | 59.8431 | 179.5293 | SINAPI 92373 | 46.39 | 1.29
1.3.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und. | 1 | 303.0081 | 303.0081 | SINAPI 99622 | 234.89 | 1.29
1.3.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | und. | 1 | 103.7031 | 103.7031 | SINAPI 94497 | 80.39 | 1.29
1.3.8 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | und. | 2 | 4.7214 | 9.4428 | SINAPI-I 1880 | 3.66 | 1.29
1.3.9 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M | und. | 1 | 958.0572 | 958.0572 | SINAPI-I 38200 | 742.68 | 1.29
1.3.10 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | und. | 12 | 0.1032 | 1.2384 | SINAPI-I 00000414 | 0.08 | 1.29
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA |  |  |  | 5583.12
1.4.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | unid. | 1 | 3309.4305 | 3309.4305 | SINAPI 100622 | 2565.45 | 1.29
1.4.2 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 90 | 13.1064 | 1179.576 | SEDOP 170938 | 10.16 | 1.29
1.4.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 2 | 74.3814 | 148.7628 | SINAPI 93662 | 57.66 | 1.29
1.4.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | und. | 1 | 128.1873 | 128.1873 | SEDOP 170884 | 99.37 | 1.29
1.4.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | m | 6 | 22.5879 | 135.5274 | SINAPI 93008 | 17.51 | 1.29
1.4.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 109.0437 | 218.0874 | SINAPI 96985 | 84.53 | 1.29
1.4.7 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | unid. | 2 | 25.2453 | 50.4906 | SINAPI 101549 | 19.57 | 1.29
1.4.8 | Cabo "PP" 2x2,5mm | unid. | 20 | 20.6529 | 413.058 | SEDOP E00726 | 16.01 | 1.29
2.0 | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. | TOTAL PARCIAL |  |  | 77581.5466
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  | 2623.246
2.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade. | m³ | 1.6 | 98.8656 | 158.185 | SEDOP 030010 | 76.64 | 1.29
2.1.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 7.76 | 317.6625 | 2465.061 | SINAPI 96624 | 246.25 | 1.29
2.2 | INFRAESTRUTURA: |  |  |  | 2992.928
2.2.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 3.24 | 923.7432 | 2992.928 | SINAPI 102487 | 716.08 | 1.29
2.3 | ESTRUTURA: |  |  |  | 8040.4152
2.3.1 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA | m³ | 1.6 | 5025.2595 | 8040.4152 | SEDOP 050729 | 3895.55 | 1.29
2.4 | PAREDES E PAINÉIS: |  |  |  | 3198.7872
2.4.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo. | m² | 21.6 | 148.092 | 3198.7872 | SEDOP 60046 | 114.8 | 1.29
2.5 | REVESTIMENTO: |  |  |  | 3459.1244
2.5.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 36.76 | 18.0213 | 662.463 | SEDOP 110143 | 13.97 | 1.29
2.5.2 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 7.2 | 45.5628 | 328.0522 | SEDOP 110762 | 35.32 | 1.29
2.5.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 35.38 | 53.1093 | 1879.007 | SEDOP 110763 | 41.17 | 1.29
2.5.4 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 7.2 | 81.8892 | 589.6022 | SEDOP 110644 | 63.48 | 1.29
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. |  |  |  | 613.2402
2.6.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | unid. | 1 | 334.3164 | 334.3164 | SEDOP 170081 | 259.16 | 1.29
2.6.2 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | unid. | 2 | 30.6504 | 61.3008 | SEDOP 170326 | 23.76 | 1.29
2.6.3 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento). | unid. | 1 | 86.6106 | 86.6106 | SEDOP 170866 | 67.14 | 1.29
2.6.4 | Isolador roldana 72x72 | unid. | 4 | 32.7531 | 131.0124 | SEDOP 171175 | 25.39 | 1.29
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO |  |  |  | 15574.0087
2.7.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | unid. | 5 | 157.9863 | 789.9315 | SINAPI 89957 | 122.47 | 1.29
2.7.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 4 | 64.1517 | 256.6068 | SINAPI 94493 | 49.73 | 1.29
2.7.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | unid. | 1 | 28.9605 | 28.9605 | SINAPI 89503 | 22.45 | 1.29
2.7.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | m | 12 | 25.1034 | 301.2408 | SINAPI 89449 | 19.46 | 1.29
2.7.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 8.5 | 66.0609 | 561.5177 | SINAPI 89451 | 51.21 | 1.29 | 75
2.7.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid. | 2 | 91.7835 | 183.567 | SINAPI 89517 | 71.15 | 1.29 | esse
2.7.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | unid. | 3 | 23.5554 | 70.6662 | SINAPI 89504 | 18.26 | 1.29
2.7.8 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | unid. | 1 | 14.8092 | 14.8092 | SINAPI 89579 | 11.48 | 1.29
2.7.9 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | unid. | 1 | 27.5544 | 27.5544 | SINAPI 89579 | 21.36 | 1.29
2.7.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | m | 24 | 7.3014 | 175.2336 | SINAPI 89446 | 5.66 | 1.29
2.7.11 | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | unid. | 8 | 20.8464 | 166.7712 | SEDOP 180220 | 16.16 | 1.29
2.7.12 | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | unid. | 7 | 32.1597 | 225.1179 | SEDOP 181401 | 24.93 | 1.29
2.7.13 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | unid. | 1 | 13.6095 | 13.6095 | SEDOP 180434 | 10.55 | 1.29
2.7.14 | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | unid. | 1 | 40.4802 | 40.4802 | SEDOP 180253 | 31.38 | 1.29 | esse
2.7.15 | Torneira plastica de 1/2" | unid. | 5 | 40.6737 | 203.3685 | SEDOP 190230 | 31.53 | 1.29
2.7.16 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | unid. | 4 | 13.8933 | 55.5732 | SINAPI 89364 | 10.77 | 1.29
2.7.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 4 | 6.1533 | 24.6132 | SINAPI 89481 | 4.77 | 1.29
2.7.18 | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto | unid. | 2 | 525.6492 | 1051.2984 | SEDOP 180413 | 407.48 | 1.29
2.7.19 | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | unid. | 1 | 1048.5894 | 1048.5894 | SEDOP 180352 | 812.86 | 1.29
2.7.20 | Reservatório em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros | unid. | 1 | 9898.4796 | 9898.4796 | SEDOP 180838 | 7673.24 | 1.29
2.7.21 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | unid. | 1 | 103.0065 | 103.0065 | SINAPI 102137 | 79.85 | 1.29
2.7.22 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 1 | 333.0135 | 333.0135 | SINAPI 94713 | 258.15 | 1.29
2.8 | PAVIMENTAÇÃO: |  |  |  | 503.9669
2.8.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m² | 7.2 | 69.9954 | 503.9669 | SINAPI 98680 | 54.26 | 1.29
2.9 | TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO |  |  |  | 25633.59
2.9.1 | Pilar em concreto pré moldado 7,50 x 0,35 x 0,25 | unid. | 4 | 2734.155 | 10936.62 | *COTAÇÃO LOCAL | 2119.5 | 1.29
2.9.2 | Viga intermediaria pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20 | unid. | 8 | 520.7085 | 4165.668 | *COTAÇÃO LOCAL | 403.65 | 1.29
2.9.3 | Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30 | unid. | 2 | 1041.417 | 2082.834 | *COTAÇÃO LOCAL | 807.3 | 1.29
2.9.4 | Bloco em concreto pré-moldado 4,00 x 0,10 x 0,50 | unid. | 2 | 1041.417 | 2082.834 | *COTAÇÃO LOCAL | 807.3 | 1.29
2.9.5 | Sapata moldada in loco 1,00 x 1,40 | unid. | 8 | 781.353 | 6250.824 | *COTAÇÃO LOCAL | 605.7 | 1.29
2.9.6 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | unid. | 4 | 28.7025 | 114.81 | SINAPI-I 00000433 | 22.25 | 1.29
2.10 | ESQUADRIAS: |  |  |  | 914.3778
2.10.1 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva). (1,00x2,00)m x 1unid. | m² | 2 | 457.1889 | 914.3778 | SEDOP 090068 | 354.41 | 1.29
2.11 | PINTURA: |  |  |  | 7377.9509
2.11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 49.78 | 21.9429 | 1092.3176 | SINAPI 95626 | 17.01 | 1.29
2.11.2 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 158.94 | 38.184 | 6068.965 | SEDOP 150377 | 29.6 | 1.29
2.11.3 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS. | m² | 4 | 54.1671 | 216.6684 | SEDOP 150302 | 41.99 | 1.29
2.12 | DIVERSOS: |  |  |  | 6649.9113
2.12.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | m | 35.8 | 79.6575 | 2851.7385 | SINAPI 101190 | 61.75 | 1.29
2.12.2 | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 6 | 504.5706 | 3027.4236 | SEDOP 240617 | 391.14 | 1.29
2.12.3 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 78 | 9.8814 | 770.7492 | SEDOP 270220 | 7.66 | 1.29
CUSTO TOTAL |  | M² | 78 | 2402.8554 | 187422.7246
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## CUSTO UNITÁRIO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: |  | DATA DA EXPEDIÇÃO:
LOCAL DA OBRA: | COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ. |  |  | VALOR DA OBRA: | 187422.7246
TABELA SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 COM DESONERAÇÃO |  |  | B.D.I (29,00%)
CUSTO UNITÁRIO DOS ITENS
1.1.1. 10009 -Locação da obra a trena
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | DZ | 0.003 | 23.76 | 0.07
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | DZ | 0.01 | 110 | 1.1
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | KG | 0.01 | 160 | 1.6
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | RL | 0.01 | 15.7 | 0.16
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 16.05 | 0.03
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 23.61 | 1.65
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 19.16 | 0.96
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.57
1.1.2. 011340 -Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. 2,00x1,20m.
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.41 | 160 | 65.6
O00001 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 90 | 90
O00006 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 23.69 | 2.369
D00019 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 23.61 | 9.444
P00016 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 19.16 | 7.664
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 175.07
1.1.3. 10008 - Limpeza do terreno
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 19.16 | 4.79
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4.79
1.2.1. 220497 - Poço Tubular - prof.= 120m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
PT0006 | Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica | SEDOP | M3 | 4 | 626.02 | 2504.08
PT0002 | Perfuração em qualquer material d= 250mm | SEDOP | M | 120 | 282.52 | 33902.4
PT0014 | Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro | SEDOP | UND | 1 | 745.24 | 745.24
PT0016 | Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm | SEDOP | UND | 1 | 149.82 | 149.82
PT0001 | Transporte e instalação de equipamentos | SEDOP | UND | 1 | 1404.99 | 1404.99
PT0009 | Analise fisico-quimica da agua | SEDOP | UND | 1 | 236.71 | 236.71
PT0010 | Analise bacteriologica | SEDOP | UND | 4 | 210.75 | 843
PT0018 | Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm) | SEDOP | M | 8 | 1237.66 | 9901.28
PT0012 | Cimentação | SEDOP | M | 5 | 79.41 | 397.05
PT0005 | Cap d= 150mm p/ o fundo do poço | SEDOP | UND | 1 | 247.94 | 247.94
PT0011 | Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm | SEDOP | M | 29 | 22.35 | 648.15
PT0019 | Relatório de analises e testes | SEDOP | UND | 1 | 1511.88 | 1511.88
PT0004 | Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB | SEDOP | M | 38 | 250.39 | 9514.82
PT0008 | Teste de vazão | SEDOP | Hs | 24 | 18.02 | 432.48
PT0013 | Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante | SEDOP | UND | 1 | 950.23 | 950.23
PT0007 | Desenvolvimento e limpeza | SEDOP | Hs | 24 | 60.31 | 1447.44
PT0003 | Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm | SEDOP | M | 115 | 63.62 | 7316.3
PT0017 | Desinfecção II (prof.= 120m) | SEDOP | UND | 1 | 1679.87 | 1679.87
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 73833.68
1.3.1. 181478 - Bomba Submersa 3 CV
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00411 | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | SEDOP | UND | 1 | 3450.47 | 3450.47
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 18.61 | 74.44
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 24.16 | 96.64
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 23.16 | 92.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3714.19
1.3.2. 171044 - Luva F°G° de 1 1/2" (IE)- und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00603 | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 9.33 | 9.33
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.05 | 19.52 | 0.976
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 24.16 | 2.416
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 12.73
1.3.3. 92894 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0452000 | 12,54 | 0,56
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0105000 | 39,22 | 0,41
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 346,14 | 346,14
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,8387000 | 19,09 | 16,01
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,8387000 | 23,22 | 19,47
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 90.46
1.3.4. 171263 - Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE). - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00523 | Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 126.34 | 126.34
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.2 | 19.52 | 3.904
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 24.16 | 9.664
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 139.9
1.3.5. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 12,54 | 0,23
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 21,35 | 21,35
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0050000 | 39,22 | 0,19
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 19,09 | 11,11
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 23,22 | 13,51
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 46.39
1.3.6. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0192000 | 12,54 | 0,24
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1,0000000 | 223,52 | 223,52
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 19,09 | 5,02
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 23,22 | 6,11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 234.89
1.3.7. 94497 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0192000 | 12,54 | 0,24
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 69,02 | 69,02
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 19,09 | 5,02
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 23,22 | 6,11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 80.39
1.3.8 00001880 - CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00514 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SEDOP | UND | 1 | 3.66 | 3.66
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3.66
1.3.9 38200 - CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M | SINAPI | 100M | 1 | 742.68 | 742.68
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 742.68
1.3.10 00414 - CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38200 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | SINAPI | UN | 1 | 0.08 | 0.08
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 0.08
1.4.1. 100622 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 9,0000000 | 38,21 | 343,89
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | SINAPI | UN | 1,0000000 | 104,77 | 104,77
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | SINAPI | UN | 1,0000000 | 1.976,36 | 1.976,36
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,1110000 | 265,52 | 29,47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,1240000 | 20,01 | 22,49
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,6530000 | 24,22 | 88,47
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2565.45
1.4.2. 170938 - Cabo multiplex 3 x 10mm²- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.04 | 19.52 | 0.7808
280014 | ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.08 | 24.16 | 1.9328
E00418 | Cabo multiplex 3x #10mm² | SEDOP | M | 1 | 7.45 | 7.45
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 10.16
1.4.3. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2,0000000 | 1,23 | 2,46
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,0000000 | 49,35 | 49,35
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1325000 | 20,01 | 2,65
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1325000 | 24,22 | 3,20
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 57.66
1.4.4. 170884 - Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
e00451 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barram) | SEDOP | und | 1 | 65.45 | 65.45
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.5 | 19.52 | 9.76
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 24.16 | 24.16
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 99.37
1.4.5. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1,1000000 | 11,42 | 12,56
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1122000 | 20,01 | 2,24
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1122000 | 24,22 | 2,71
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.51
1.4.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1,0000000 | 73,34 | 73,34
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 20,01 | 5,06
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 24,22 | 6,13
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 84.53
1.4.7. 101549 - GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | SINAPI | UN | 1,0000000 | 14,28 | 14,28
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0222644 | 20,01 | 0,44
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2004000 | 24,22 | 4,85
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 19.57
1.4.8. E00726 - Cabo "PP" 2x2,5mm
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | M | 0.5 | 16.01 | 8.005
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 8.005
2.1.1. 030010 -Escavação manual ate 1.50m de profundidade.- M³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 19.16 | 76.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 76.64
2.1.1. 96624 -LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 (Área Interna do Terreno do Reservatório).
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1,1300000 | 190,00 | 214,70
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,0300000 | 23,96 | 24,67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3430000 | 19,22 | 6,59
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0320000 | 8,78 | 0,28
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0300000 | 0,58 | 0,01
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 246.25
2.2.1. 102487 -CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0,4543000 | 177,65 | 80,70
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,6702000 | 23,96 | 40,01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6,4684000 | 19,22 | 124,32
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,2198000 | 1,38 | 0,30
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0,6377000 | 0,49 | 0,31
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,8050000 | 584,40 | 470,44
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 716.08
2.3.1. 50729 -CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA - M³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50036 | FORMA C/ MADEIRA BRANCA | SEDOP | M2 | 12 | 135.36 | 1624.32
50037 | DESFORMA | SEDOP | M2 | 12 | 5.75 | 69
50038 | ARMAÇÃO P/ CONCRETO | SEDOP | KG | 80 | 15.87 | 1269.6
50259 | CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) | SEDOP | M3 | 1 | 932.63 | 932.63
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3895.55
2.4.1. 60046 -Alvenaria tijolo de barro a cutelo. - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UND | 37 | 1.02 | 37.74
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.02 | 505.01 | 10.1002
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 23.9 | 47.8
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 19.16 | 19.16
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 114.8002
2.5.1. 110143 -Chapisco de cimento e areia no traço 1:3- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.007 | 766.2 | 5.3634
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 23.9 | 4.78
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 19.16 | 3.832
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 13.97
2.5.2. 110762 -Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.03 | 505.01 | 15.1503
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.57 | 23.9 | 13.623
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.34 | 19.25 | 6.545
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 35.3183
2.5.3. 110763 -Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.03 | 505.01 | 15.1503
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.52 | 19.25 | 10.01
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.67 | 23.9 | 16.013
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 41.1733
2.5.4. 110644 -Revestimento Cerâmico Padrão Médio.- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M2 | 1.05 | 39.5 | 41.475
D00080 | ARGAMASSA AC-II | SEDOP | KG | 4 | 1.3 | 5.2
D00079 | REJUNTE (P/ CERAMICA) | SEDOP | KG | 0.25 | 5.38 | 1.345
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.55 | 23.9 | 13.145
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.12 | 19.16 | 2.2992
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 63.48
2.6.1. 170081 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | M | 3 | 3.94 | 11.82
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.62 | 1.24
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.87 | 1.74
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | M | 9 | 2.64 | 23.76
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | UM | 1 | 2.2 | 2.2
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 19.52 | 97.6
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 24.16 | 120.8
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 259.16
2.6.2. 170326 - Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00052 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | SEDOP | UND | 1,0000000 | 10.65 | 10.65
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.3 | 19.52 | 5.856
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 24.16 | 7.248
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 23.76
2.6.3. 170866 - Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento).- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00633 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores s/ barramento | SEDOP | UND | 1 | 40 | 40
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.4 | 19.52 | 7.808
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 24.16 | 19.328
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 67.136
2.6.4. 171175 - Isolador roldana 72x72.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00568 | Isolador roldana 72x72 | SEDOP | UND | 1 | 8.43 | 8.43
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.25 | 19.52 | 4.88
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 24.16 | 12.08
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 25.39
2.7.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. .- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 2,1400000 | 21,06 | 45,06
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1,1800000 | 8,26 | 9,74
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1,0000000 | 15,84 | 15,84
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,8900000 | 11,46 | 10,19
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,1400000 | 11,75 | 25,14
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,1400000 | 12,63 | 27,02
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 122.47
2.7.2. 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1,0000000 | 77,37 | 77,37
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0,1543000 | 20,09 | 3,09
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0410000 | 69,74 | 2,85
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0184000 | 1,74 | 0,03
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1838000 | 19,09 | 3,50
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1838000 | 23,22 | 4,26
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 49.73
2.7.3. 89507 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0165000 | 61,55 | 1,01
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 14,51 | 14,51
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0220000 | 69,74 | 1,53
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0190000 | 1,74 | 0,03
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1271000 | 19,09 | 2,42
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1271000 | 23,22 | 2,95
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 22.45
2.7.4. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,0493000 | 17,17 | 18,01
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0080000 | 1,74 | 0,01
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0341000 | 19,09 | 0,65
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0341000 | 23,22 | 0,79
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 19.46
2.7.5. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,0493000 | 46,81 | 49,11
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0115000 | 1,74 | 0,02
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0494000 | 19,09 | 0,94
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0494000 | 23,22 | 1,14
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 51.21
2.7.6. 89517 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0259000 | 61,55 | 1,59
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 58,24 | 58,24
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0500000 | 69,74 | 3,48
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0275000 | 1,74 | 0,04
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1847000 | 19,09 | 3,52
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1847000 | 23,22 | 4,28
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 71.15
2.7.7. 89504 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0165000 | 61,55 | 1,01
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,0000000 | 10,32 | 10,32
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0220000 | 69,74 | 1,53
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0190000 | 1,74 | 0,03
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1271000 | 19,09 | 2,42
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1271000 | 23,22 | 2,95
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40.67
2.7.8. 89579 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0118000 | 61,55 | 0.72629
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0150000 | 69,74 | 1.0461
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,0000000 | 6,92 | 6.92
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0149000 | 1,74 | 0.025926
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0659000 | 19,09 | 1.258
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0659000 | 23,22 | 1.5302
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 11.48
2.7.9. 89605 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0188000 | 61,55 | 1,15
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,0000000 | 13,60 | 13,60
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0260000 | 69,74 | 1,81
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0206000 | 1,74 | 0,03
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0924000 | 19,09 | 1,76
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0924000 | 23,22 | 2,14
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 21.36
2.7.10. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,0493000 | 4,62 | 4,84
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | und | 0,0045000 | 1,74 | 0,00
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0195000 | 19,09 | 0,37
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0195000 | 23,22 | 0,45
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.66
2.7.11. 180220 -Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00348 | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | SEDOP | und | 1 | 7.93 | 7.93
D00222 | SOLUÇÃO LIMPADORA | SEDOP | L | 0.007 | 44.08 | 0.30856
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.05 | 7.95 | 0.3975
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.18 | 18.61 | 3.3498
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.18 | 23.16 | 4.1688
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 16.16
2.7.12. 181401 - Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH).- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00399 | Tê em PVC-SRM-25mm x 1/2" (LH) | SEDOP | UND | 1 | 15.87 | 15.87
D00222 | SOLUÇÃO LIMPADORA | SEDOP | L | 0.11 | 44.08 | 4.8488
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.08 | 7.95 | 0.636
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.19 | 18.61 | 3.5359
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.19 | 23.16 | 4.4004
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 24.93
2.7.13. 180434 - Tê em PVC - JS - 25mm-LH.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00116 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | SEDOP | UND | 1 | 2 | 2
D00222 | SOLUÇÃO LIMPADORA | SEDOP | L | 0.004 | 44.08 | 0.17632
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.011 | 7.95 | 0.08745
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.18 | 18.61 | 3.3498
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.18 | 23.16 | 4.1688
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 10.55
2.7.14. 180434 - Tê em PVC - JS - 25mm-LH.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00116 | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | SEDOP | UND | 1 | 11.55 | 11.55
D00222 | SOLUÇÃO LIMPADORA | SEDOP | L | 0.004 | 44.08 | 0.17632
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.011 | 7.95 | 0.08745
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.18 | 18.61 | 3.3498
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.18 | 23.16 | 4.1688
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 31.38
2.7.15. 190230 - Torneira plastica de 1/2".- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00049 | Torneira p/jardim em PVC de 1/2" | SEDOP | UND | 1 | 27 | 27
H00055 | FITA DE VEDAÇÃO | SEDOP | M | 0.36 | 0.37 | 0.1332
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 18.61 | 9.305
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 23.16 | 3.474
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 31.53
2.7.16. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0071000 | 61,55 | 0,43
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 3,32 | 3,32
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0080000 | 69,74 | 0,55
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0338000 | 1,74 | 0,05
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1520000 | 19,09 | 2,90
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1520000 | 23,22 | 3,52
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 10.77
2.7.17. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0071000 | 61,55 | 0,43
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,0000000 | 0,81 | 0,81
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0080000 | 69,74 | 0,55
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0108000 | 1,74 | 0,01
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0706000 | 19,09 | 1,34
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0706000 | 23,22 | 1,63
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4.77
2.7.18. 180413 - Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.3 | 51.21 | 15.36
40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M3 | 0.025 | 704.5 | 17.61
50681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | SEDOP | M3 | 0.034 | 3232.37 | 109.9
60045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | M2 | 1.1 | 92.52 | 101.77
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 1.13 | 10.89 | 12.31
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 1.13 | 44.46 | 50.24
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.16 | 49.15 | 7.86
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 407.48
2.7.19. 180352 - Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.3 | 76.64 | 22.992
40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M3 | 0.025 | 900.8 | 22.52
50681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | SEDOP | M3 | 0.034 | 3867.28 | 131.4875
60045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | M2 | 1.1 | 146.95 | 161.645
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 1.13 | 13.97 | 15.7861
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 1.13 | 41.17 | 46.5221
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.16 | 40.72 | 6.5152
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 812.86
2.7.20. 180838 - Reservatório em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00186 | Flange de aco galvanizado - 50mm | SEDOP | UND | 4 | 31.7 | 126.8
H00185 | Flange de aco galvanizado - 25mm | SEDOP | UND | 2 | 15.06 | 30.12
D00224 | Viga de peroba 6x16cm | SEDOP | M | 5 | 287.16 | 1435.8
H00184 | Flange de aco galvanizado - 20mm | SEDOP | UND | 2 | 11.03 | 22.06
H00320 | Reservatório em fibra de vidro cap=10.000 L | SEDOP | UND | 1 | 5806.58 | 5806.58
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 3 | 0.37 | 1.11
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 6 | 18.61 | 111.66
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 6 | 23.16 | 138.96
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 7673.24
2.7.21 102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | SINAPI | UN | 1,0000000 | 51,86 | 51,86
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,6330000 | 20,01 | 12,66
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,6330000 | 24,22 | 15,33
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 79.85
2.7.22. 94713 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | SINAPI | UN | 1,0000000 | 237,57 | 237,57
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0,1940000 | 20,09 | 3,89
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0520000 | 69,74 | 3,62
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0310000 | 1,74 | 0,05
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3080000 | 19,09 | 5,87
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3080000 | 23,22 | 7,15
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 258.15
2.8.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. .- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0,5000000 | 1,20 | 0,60
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1,6700000 | 1,32 | 2,20
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SINAPI | M3 | 0,0431000 | 891,10 | 38,40
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3890000 | 23,96 | 9,32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1950000 | 19,22 | 3,74
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 54.26
2.10.1. 090068 -Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva). (1,00x2,00)m x 1unid..- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00088 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 1 | 199.59 | 199.59
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.05 | 507.49 | 25.3745
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 3 | 19.25 | 57.75
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 23.9 | 71.7
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 354.41
2.11.1. 95626 -APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS.- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0,2000000 | 33,54 | 6,70
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3440000 | 25,20 | 8,66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0860000 | 19,22 | 1,65
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.01
2.11.2. 150377 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 124.9 | 4.996
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 77.43 | 0.7743
P00030 | Liquido selador p/madeira | SEDOP | GL | 0.04 | 165.5 | 6.62
P00014 | Lixa para madeira | SEDOP | UND | 0.4 | 1.1 | 0.44
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 25.14 | 10.056
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 19.16 | 6.706
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 29.6
2.11.3. 150302-PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS.
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 124.9 | 4.996
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 77.43 | 0.7743
D00141 | Lixa p/ ferro | SEDOP | UND | 0.3 | 2.6 | 0.78
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 25.14 | 20.112
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 19.16 | 15.328
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 41.9903
2.12.1. 101190- CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | SINAPI | KG | 0,1800000 | 31,06 | 5,59
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | SINAPI | UN | 0,4000000 | 70,00 | 28,00
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | SINAPI | KG | 0,0287000 | 26,22 | 0,75
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5280000 | 23,96 | 12,65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5280000 | 19,22 | 10,14
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,0090000 | 513,50 | 4,62
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 61.75
2.12.2. 240617 - Escada de marinheiro s/ proteçao
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00211 | Escada tipo marinheiro s/ proteção | SEDOP | M | 1 | 316.02 | 316.02
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.08 | 507.49 | 40.5992
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.8 | 19.25 | 15.4
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 23.9 | 19.12
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 391.1392
2.12.3. 270220- Limpeza geral e entrega da obra- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 19.16 | 7.664
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 7.66
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## COTAÇÃO LOCAL
COTAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOCAL
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | ACARI CNPJ: 05.138.730/0001-77 | ARTE E FERRO CNPJ: 29.898.967/0001-14 | M P ARTEFATOS EM CIMENTO CNPJ: 14.737.714/0001-91 | Valor Unitário da Média Proporcional sem Mão de Obra e sem BDI | Valor Unitário da Média Proporcional, incluindo 35% da Mão de Obra e sem BDI | CÓDIGO DE REFERÊNCIA
|  |  |  | Código | Código | Código
|  |  |  | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI
1 | Pilar em concreto pré moldado 7,30 x 0,30 x 0,25 | UNID | 1 | - | - | - | 1570 | 2119.5 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 1638 | 1365 | 1707
2 | Viga intermediaria pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20 | UNID | 1 | - | - | - | 299 | 403.65 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 312 | 260 | 325
3 | Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30 | UNID | 1 | - | - | - | 598 | 807.3 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 624 | 520 | 650
4 | Bloco em concreto pré-moldado 4,00 x 0,10 x 0,50 | UNID | 1 |  |  |  | 598 | 807.3 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 624 | 520 | 650
5 | Sapata moldada in loco 1,00 x 1,40 | UNID | 1 | - | - | - | 448.6667 | 605.7 | *COTAÇÃO LOCAL
|  |  |  | 468 | 390 | 488
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## CFF
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: |  | 14.02.2023
OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. |  |  | VALOR
LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ. |  |  | 187422.7246
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2055.4086 | 1.097% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 2055.4086 |  | 2055.4086
1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 95245.4472 | 50.82% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 95245.4472 |  | 95245.4472
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6957.2022 | 3.712% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 6957.2022 |  | 6957.2022
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5583.12 | 2.979% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 5583.12 |  | 5583.12
2.0 | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA: | 2623.246 | 1.4% | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 1836.2722 | 786.9738 | 2623.246
2.2 | INFRAESTRUTURA: | 2992.928 | 1.597% | 70% | 30% | 100%
|  |  |  | 2095.0496 | 897.8784 | 2992.928
2.3 | ESTRUTURA: | 8040.4152 | 4.29% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 8040.4152 | 8040.4152
2.4 | PAREDES E PAINÉIS: | 3198.7872 | 1.707% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 3198.7872 | 3198.7872
2.5 | REVESTIMENTO: | 3459.1244 | 1.846% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 3459.1244 | 3459.1244
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. | 613.2402 | 0.3272% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 613.2402 | 613.2402
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO | 15574.0087 | 8.31% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 15574.0087 | 15574.0087
2.8 | PAVIMENTAÇÃO: | 503.9669 | 0.2689% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 503.9669 | 503.9669
2.9 | TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 25633.59 | 13.68% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 25633.59 | 25633.59
2.10 | ESQUADRIAS: | 914.3778 | 0.4879% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 914.3778 | 914.3778
2.11 | PINTURA: | 7377.9509 | 3.937% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 7377.9509 | 7377.9509
2.12 | DIVERSOS: | 6649.9113 | 3.548% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 6649.9113 | 6649.9113
TOTAL |  | 187422.7246 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 113772.4997 | 73650.2249
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 60.7% | 39.3%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 113772.4997 | 187422.7246
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 60.7% | 100%
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## BDI
OBRA: | PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.43% | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.28% | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R | 1% | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | 0.59% | 1.39%
LUCRO |  | L | 6.37% | 6.3% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI |  |  | 29% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023